Фирменный бланк организации

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «_________»

____________ /_________/

«___» __________ 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 01

Проведения профилактических испытаний

1. Наименование испытываемого объекта:

Эксплуатирующая организация:

ООО «Рассвет»

Наименование и адрес расположения объекта:

Здание АБК, расположенное по адресу:

Испытываемые конструкции:

Вертикальная пожарная лестница выхода на чердак

2. Характеристики испытываемого объекта:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Длина лестницы, м | 8 |
| Количество ступеней в лестнице, шт. | 22 |
| Количество балок крепления лестницы к стене, шт. | 8 |
| Наличие ограждения лестницы | Отсутствует |

3. Условия проведения испытаний:

Температура +24 (градусы Цельсия), скорость ветра    2-3    (м/с); место проведения испытаний огорожено и обозначено предупреждающими знаками

4. Средства испытаний:

Лебедка, блок монтажный, рулетка, отвес, линейка, грузы металлические массой 45 кг (12 шт.).

5. Результаты визуального осмотра:

| Дефекты металлоконструкций | Отсутствует |
| --- | --- |
| Дефекты сварных швов | Отсутствует |
| Антикоррозийное покрытие | Имеется |

6. Расчет величины нагрузки на лестницу:

| Наименование элемента | Нагрузка | Основание |
| --- | --- | --- |
| Ступень лестницы | 180 кгс | п.5.8 ГОСТ Р 53254-2009 |
| Балка крепления вертикальной лестницы к стене здания (Рбал) | 72 кгс | Расчет по формуле (1) |

Балка крепления вертикальной лестницы к стене здания должна выдерживать испытательную нагрузку Рбал, определяемую по формуле:

(1), где:

Испытаниям подлежат:

Балки крепления лестницы к стене здания (попарно, в месте крепления к лестнице) – все;

Ступени лестницы (в середине ступени) – каждая пятая ступень;

Ограждения лестницы – в точках на расстоянии не более 1,5 м друг от друга по всей высоте.

7. Результаты испытаний:

| № | Наименование испытываемого элемента | Количество испытываемых точек | Нагрузка, кгс | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вертикальная пожарная лестница: |  |  |  |
| 1 | Балка | 8 | 72 кгс | Соответствует |
| 2 | Ступень | 5 | 180 кгс | Соответствует |
| 3 | Ограждения | - | - | - |

8. Выводы по результатам испытаний:

Испытываемые конструкций пожарной лестницы считать:

Прошедшими испытания.

Замечания:

требуется восстановить защитное покрытие от коррозии

Испытание проводили:

Ведущий инженер: ___________________________________ /_____________/

Исполнитель:          ___________________________________/_____________/